Уважаемые собственники  помещений в многоквартирном доме!
Во исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах ОАО «ТСК» предлагает к выполнению:
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.
В соответствии с положениями Федерального закона № 261-ФЗ, ОАО «ТСК»  информирует Вас о том что:
- управляющие компании, ответственные за содержание многоквартирного дома обязаны проводить мероприятия по энергосбережению;
- собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий;
- выполнение указанных мероприятий собственниками помещений в многоквартирном доме не является обязательным;
Решение собственников о намерении проводить  пункты 1- 22 нижеперечисленных мероприятий  по энергосбережению должно быть принято общим собранием собственников вашего дома.
Протокол общего собрания собственников  помещений вашего дома просим направить в ОАО «ТСК»  для организации их выполнения, а так же корректировки планов текущего ремонт, в связи с изменением объемов работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД.
Расчет затрат, экономической эффективности и срока окупаемости мероприятий приведен  для многоквартирного дома общей площадью 5000 кв.м., при изменении  общей площади дома расчетные значения показателей изменяются пропорционально изменению размера площади МКД.

N 
п/п	Наименование   
мероприятия	Цель проведения
 мероприятия	Затраты на
проведение
мероприятия,
тыс. руб.	Экономия
ресурса	Срок
окупаемости,
лет	Источник
финансирования
мероприятий	Примечания	
1	Промывка   трубопроводов   и стояков   системы отопления        	Экономия потребления и     
рациональное использование тепловой энергии, улучшение качества теплоснабжения    	41,3	29,9 Гкал/год	3,8	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
 за техническое обслуживание
	
2	Изоляция трубопроводов систем отопления в техническом   подполье с применением      
энергоэффективных  материалов 	Экономия    потребления и     
рациональное использование   тепловой энергии и горячей воды	21,5	15,0 Гкал/год	1,5	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
 за техническое обслуживание
	
3	Замена трубопроводов   и арматуры  системы отопления 	Экономия и рациональное      
использование   потребления       
тепловой энергии; снижение утечек  воды; потерь тепла; увеличение срока эксплуатации трубопроводов     
(снижение числа аварий)	81,2	100,6 Гкал/год	1,4	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
 за техническое обслуживание
	
4	Установка  двойного  остекления,      
замена разбитых и состыкованных    
стекол, ремонт  и уплотнение       
(утепление) оконных блоков  в
подъездах        	Снижение потерь тепла и           
инфильтрации через оконные блоки     	35,0	11,2 Гкал/год	2,6	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
 за техническое обслуживание
	
5	Замена   трубопроводов и арматуры  системы ХВС              	Экономия  потребления и     
рациональное  использование холодной воды; увеличение срока  эксплуатации трубопроводов     
(снижение числа  аварий);          
снижение утечек воды              	54,8	263,0 м3/год	5,3	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
 за техническое обслуживание
	
6	Утепление    пола             	Уменьшение охлаждения или  промерзания пола  технического  этажа;   рациональное  использование  тепловой энергии; увеличение срока  службы  строительных   конструкций    

  	832,0	114,7 Гкал/год	5,8	Средства
собственников		
N 
п/п	Наименование   
мероприятия	Цель проведения
 мероприятия	Затраты на
проведение
мероприятия,
тыс. руб.	Экономия
ресурса	Срок
окупаемости,
лет	Источник
финансирования
мероприятий	Примечания	
8	Балансировка системы отопления
с установкой линейных балансировочных  вентилей         	Экономия   потребления и  рациональное использование     
тепловой энергии, улучшение качества теплоснабжения    	44,7	30,9 Гкал/год	1,2	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
за техническое 
обслуживание
	
9	Установка   общедомовых  (коллективных)   приборов    учета электрической  энергии          	Экономия потребления и рациональное использование  электроэнергии    	20,0			Средства
собственников		
10	Установка  общедомовых  (коллективных)  приборов учета  газа             	Экономия   потребления и рациональное использование газа	105,0			Средства
Собственников

11	Установка   общедомовых  (коллективных)   приборов    учета тепловой  энергии   и горячей воды       	Экономия потребления и рациональное использование  тепловой энергии    	230,0			Средства
Собственников

13	Установка   общедомовых  (коллективных)   приборов    учета холодной воды          	Экономия потребления и рациональное использование холодной воды     	28,0			Средства
Собственников

14	Утепление кровли 	Уменьшение   промерзания потолка верхнего  этажа; рациональное использование     
тепловой энергии; увеличение срока  службы чердачных  
конструкций       	1480,6	102,5
Гкал/год	> 10	Средства
собственников		
15	Утепление   наружных стен    	Уменьшение промерзания стен; 
рациональное использование     
тепловой энергии; увеличение срока  службы стеновых   
конструкций 	1505,2	51,2 Гкал/год	> 10	Средства
собственников		
16	Замена ламп накаливания     в
местах     общего пользования   на
энергоэффективные лампы            	Экономия   электроэнергии,   
улучшение качества
освещения         	11,8	8400,0 кВтч/год	0,5	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
за техническое 
обслуживание
	
17	Заделка, уплотнение  (утепление)     и
обеспечение автоматического  закрывания  подъездных  дверей       	Снижение потерь   тепла             	15,1	4,9 Гкал/год	2,5	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
за техническое 
обслуживание
	
18	Установка  дверей  и   заслонок    в
проемах технических  этажей   (подвальных     и чердачных)       	Снижение потерь   тепла             	27,0	12,0 Гкал/год	1,7	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы
за техническое 
обслуживание
	
9	Модернизация тепловых    узлов
управления      с установкой      и настройкой   аппаратуры    автоматического  управления параметрами  воды  в   системе отопления       в
зависимости    от температуры      
наружного воздуха	Автоматическое  регулирование     
параметров в системе отопления,
экономия и рациональное использование  потребления  тепловой энергии, продление срока   
эксплуатации,  улучшение         
гидравлических характеристик     
отопительных   систем            	1523,4	281,0 Гкал/год	3,8	Средства
собственников		
N 
п/п	Наименование   
мероприятия	Цель проведения
 мероприятия	Затраты на
проведение
мероприятия,
тыс. руб.	Экономия
ресурса	Срок
окупаемости,
лет	Источник
финансирования
мероприятий	Примечания	
20	Установка  оборудования  для
автоматического освещения        
помещений в местах общего пользования      	Автоматическое регулирование     
освещенности, экономия    
электроэнергии    	17,6	1024,0 кВтч/год	5,0	Средства
собственников	Мероприятие может быть проведено в счет платы за техническое
обслуживание	
21	Замена ламп  уличного освещения (ДРЛ) на металлогалогенные	Экономия   электроэнергии,   
улучшение качества
освещения         	23,4	4900,0 кВтч/год	1,63	Средства
собственников		
22	Установка  низкоэмиссионных 
стекол на окна  в подъездах        	Снижение потерь  лучистой энергии через окна; рациональное      
использование тепловой энергии  	310	68,3 Гкал/год	3,8	Средства
собственников		
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в квартирах (расчет выполнен при реализации мероприятий во всех квартирах дома)	
23	Установка   термостатических или запорных вентилей на радиаторах       	Экономия тепловой  энергии; повышение температурного   комфорта в помещениях; увеличение срока  эксплуатации  
радиаторов, снижение потерь   
тепла и утечек теплоносителя     	315,6	150,0 Гкал/год	1,7	Средства
собственников	       	
24	Замена    оконных блоков   в квартирах;  установка  низкоэмиссионных 
стекол на окна        	Рациональное  использование     
тепловой энергии и снижение          
инфильтрации через  оконные блоки; увеличение срока службы окон       	5400,0	150,7 Гкал/год	> 10	Средства
собственников		
25	Установка   индивидуальных  приборов     холодной воды    	Экономия  потребления и рациональное  использование горячей и холодной  воды               				Средства
собственников		
26	Ремонт смесителей и душевых головок или   замена   на экономичные      
модели           	Ликвидация утечек воды; рациональное использование воды; экономия потребления воды в
системах ГВС и ХВС	250,0	174,0 м3/год	> 10	Средства
собственников		
27	Ремонт   унитазов или   замена   на
экономичные модели           	Ликвидация утечек воды; рациональное использование воды; экономия потребления воды в
системах ХВС	273,0	100,0 м3/год	> 10	Средства
собственников		
28	Замена ламп накаливания    на
энергоэффективные лампы            	Экономия  электроэнергии,   
улучшение качества освещения         	88,2	43103,0 кВтч/год	0,9	Средства
собственников		
29	Установка   индивидуальных  приборов    учета электрической энергии          	Экономия потребления и     
рациональное использование     
электроэнергии    				Средства
собственников		
30	Установка индивидуальных   
приборов учета газа             	Экономия   потребления и     
рациональное использование газа				Средства
собственников		
31	Остекление балконов и лоджий	Снижение инфильтрации через
оконные и балконные блоки;  
повышение термического      
сопротивления оконных           
конструкций; увеличение срока  
службы окон и балконных дверей  	980,0	12,5 Гкал/год	> 10	Средства
собственников		
10.01.2014 г.